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第一册
第一部分  投标邀请
投标邀请

江西银信工程造价咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞市长安镇自来水公司（以下简称“招标人”）委托，现就步步高靖海东路DN600给水管道工程一标段采购项目（招标编号：YXGDZB-16-013）进行国内公开招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内投标人参加投标。有关事项如下：

1、 项目内容及简要技术要求或招标项目性质：

1、 项目内容：自来水给水管道及配件   1批（详见用户需求书）；
2、 本项目最高限价：A包：¥1,440,496.82元；B包：¥198,902.91元。
3、 交货期：每次供货由甲方书面通知乙方，乙方按甲方提供的供货计划在3个日历日内供货；
4、 详细内容请参阅招标文件《用户需求书》。
二、投标人资格要求：

1、 投标人为中华人民共和国境内注册的具有合法经营的独立企业法人单位；
2、 投标人具有提供本项目货物及服务的能力，投标人如为产品经销商的，须提供产品制造商出具的经销或授权证明材料；

3、 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件时间、地点、方式：

1、 购买招标文件时间：2016年12月8日至2016年12月14日，上午8：30至12：00，下午14：00至17：30（北京时间，节假日除外）。

2、 购买招标文件地点：东莞市东城区莞龙路下桥段市住建局大门右侧办公楼一楼江西银信工程造价咨询有限公司招标部。

3、 文件获取方式：现场购买；注：凭营业执照、税务登记证国税和地税、企业组织机构代码证及投标人资格要求中证件的原件及复印件（加盖公章）购买招标文件（自带U盘拷贝招标文件电子文档）。
4、 文件售价：人民币200.00元（文件售后不退）。

5、 购买了招标文件，而不参加投标的投标人，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

6、 本项目招标文件公示时间为：2016年12月8日至2016年12月14日（共5个工作日）。

四、投标文件递交时间、地址：

1、 递交投标文件时间：2016年12月28日（北京时间）09:00～09:30。

2、 递交投标文件地址：东莞市东城区莞龙路下桥段市住建局大门右侧办公楼四楼江西银信工程造价咨询有限公司开标室。

五、开标时间、地点及事宜：

1、 开标时间：2016年12月28日09:30（北京时间 ）。

2、 开标地址：东莞市东城区莞龙路下桥段市住建局大门右侧办公楼四楼江西银信工程造价咨询有限公司开标室。

3、 开标事宜：届时请投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席开标会并现场核对。
六、有关本次招标之事宜，可按下列联系方式查询：

代理机构：江西银信工程造价咨询有限公司
地址：东莞市东城区莞龙路下桥段市住建局大门右侧办公楼一楼江西银信工程造价咨询有限公司招标部            邮编：523000 
联 系 人：柯工         
电    话：0769-27283171-816     

传    真：0769-22765663         

电子邮件：yinxinzb@foxmail.com
第二部分  用户需求书
用户需求书
说明：在《用户需求书》中所提供的参考技术要求其目的仅仅是为了使投标人更加准确地了解招标技术要求，不构成对投标人所报品牌的任何约束（注：带▲号为重要条款，不满足将严重扣分，带★的为必要条款，不满足的将作废标处理。）。

A包：管道及管件

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	铸铁给水管橡胶圈 DN600
	个
	374
	

	2
	钢管 Φ426ⅹ10(含按规定内外防腐)
	m
	62
	

	3
	钢管 Φ219ⅹ6(含按规定内外防腐)
	m
	31
	

	4
	钢管 Φ108ⅹ6(含按规定内外防腐)
	m
	47
	

	5
	钢管 Φ325ⅹ8(含按规定内外防腐)
	m
	12
	

	6
	钢管 Φ630ⅹ10(含按规定内外防腐)
	m
	137
	

	7
	球墨铸铁给水管 DN600(含按规定内外防腐)
	m
	1642
	

	8
	承插单支盘三通 DN600x400(球墨铸铁 按规定内外防腐)
	个
	4
	

	9
	承插单支盘三通 DN600x300(球墨铸铁按规定内外防腐)
	个
	16
	

	10
	排气三通 DN600x100(球墨铸铁按规定内外防腐)
	个
	3
	

	11
	排泥三通 DN600x200(球墨铸铁按规定内外防腐)
	个
	2
	

	12
	插盘短管 DN600(球墨铸铁按规定内外防腐)
	个
	10
	

	13
	承盘短管 DN600(球墨铸铁按规定内外防腐)
	个
	9
	

	14
	钢制排泥三通 DN600x200(碳钢 按规定内外防腐)
	个
	1
	

	15
	钢制带底座90°弯头 DN100(碳钢 按规定内外防腐)
	个
	16
	

	16
	钢制渐缩管 DN300x100(碳钢 按规定内外防腐)
	个
	16
	

	17
	钢制45°弯头 DN600(碳钢 按规定内外防腐)
	个
	12
	


1、 管材技术要求

（一）、本次管线使用的钢管均为焊接钢管，钢管使用Q235B钢板或性能优于Q235B的钢板直缝卷焊。管材应满足以下国家标准的要求：钢板到货后必须检查材质证明书，钢板取样送有检测资质的检测机构复检，复检合格后方可制作卷制。检测结果符合《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709-2006；《碳素结构钢》GB/T 700-2006的要求。送检每种规格、每种厚度、每个批号、不同的生产厂家分开检测，同种规格、同种批号、同种厚度、同种生产厂家每60吨一批送检。

（二）、钢管加工制作技术要求
1．钢管在加工制作前，商家应通知甲方和生产厂家技术负责人共同检查钢板合格证，板材型号、规格、尺寸、数量等，确认其符合设计标准和合同要求后方可使用。

2．焊接工艺评定：在确认了材料的焊接性能后，应在制作焊接前对焊接工艺进行评定。焊接工艺评定应按照每种材质、每种厚度、每个焊接位置分开评定。焊接工艺评定符合《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011标准的有关规定后，方可进行焊接工艺评定位置的焊接。

3．下料前必须清除钢板污垢、泥土和杂物，气割后立即清除断面溶渣。

4．▲钢板在卷制过程中，不得有杂物滚压的麻坑，筒节成型过程中必须用弧长πD/6的弧形板测量钢管内壁纵焊缝处形成的间隙，其间隙应小于0.1δ+2mm（δ为钢管壁厚），且不大于4mm。纵焊缝的内壁对口错边量应不大于10%δ，且不大于2mm。

5．采用卧式组对法，对口误差过大时，严禁强行组对焊接。组对前应清除筒体端面的污垢、铁锈。环缝的内壁对口错边量应不大于10%δ，且不大于2mm。
6．▲每根钢管长6m，环焊缝不得多于2条；每筒节纵焊缝不得多于1条。组装对接时，相邻两筒节的纵焊缝夹角为90°，并以断面垂直中心线为轴在筒节上半圆处按规律对称排列。

7．钢管外圆周长误差应满足以下要求：

D（内径）≤600mm时，为±2mm；

D（内径）＞600mm时，为±0.0035D（内径）mm。

8．钢管线直度误差ΔL<2L/1000(L：钢管长度mm)。

9．▲分段处端面垂直度误差为0.001D（内径）且不大于1.5mm。

10．钢管焊接采用埋弧自动焊，DN＞800mm采用双面焊。焊缝坡口形式及尺寸应符合《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB/T986。焊前清除干净坡口处污垢、铁锈、点焊部位的焊渣。每条焊缝不得断弧，一次焊成，要求表面不得有裂纹、气孔、未融合等缺陷，焊缝余高2~3mm。

11．焊材使用必须与钢材相同或相当的焊材，焊材到货后检查材质证明书，焊材送有检测资质的检测机构复检，复检合格后方可焊接。检测结果符合《碳钢焊条》GB5177、《低合金钢焊条》GB5188、《焊接用钢丝》GB1300、《二氧化碳气体保护焊用焊丝》GB8110、《碳素钢埋弧焊条》GB5293的要求。送检每种规格、每种厚度、每个批号、不同的生产厂家分开检测，同种规格、同种批号、同种生产厂家分批送检。

12．钢管按一定长度成型后，两端坡口根据现场安装要求， DN2200、DN1600钢管采用Y型内坡口，DN600钢管采用Y型外坡口，清除溶渣，打磨平整。在距管的端头20cm，距纵焊缝20cm处应有一个10cm×20cm的白漆长方框，框内有制作日期、编号、长度、型号及合格标记，通知甲方代表检查验收合格后，方可进行下道工序。并及时填写钢管加工制作质量检验单。

13. 电弧焊管端修口各部分尺寸见下表

电弧焊管端修口各部尺寸

	倒角形式
	间隙b

（mm）
	钝边p

（mm）
	坡口角度

α（°）

	图示
	壁厚t（mm）
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α

t

b


	4～9
	1.5～3.0
	1.0～1.5
	60～70

	
	10～26
	2.0～4.0
	1.0～2.0
	60±5


14．钢管加工应采用2米双向定尺板。

（三）、X红射线探伤

需要满足《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010、《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB50184-2011及《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011等规范的规定。

1．钢管制作探伤：以每批抽检，原则上以30根成型管为一批，每批抽检8根，每根照直焊缝1张，每个T型焊缝均需拍片，应符合《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB3323中II级为合格，以片数计算一次合格率达到83.33%，则该批管合格。焊缝外观质量不低于焊缝质量分级标准II级。拍片不合格处须返修至合格。

2．钢管制作工程中，甲方随时组织有关人员抽检焊缝进行拍片。

3．钢管出厂前委托甲方将结合厂家的原始资料及片子进行认定。同时按上述方法进行不定量的×射线探伤抽检(要求厂家保持30条管道的循环量) ，确认合格并经甲方代表签认后方可出厂。

（四）、钢管防腐

东莞市属亚热带气候，年平均相对湿度约为79%，最高、最低湿度分别为100%、12%，夏天日照强烈。地表及地下水丰富，土壤潮湿偏酸性。土壤内微生物及昆虫繁多，植物茂盛，根系生长快。城市工业经济发达，地下杂散电流偏强。

防腐层技术要求：

· 涂层要与钢管之间有良好的附着力；

· 耐化学介质腐蚀（包括酸碱性土壤及酸性大气腐蚀）；

· 机械物理性能好（硬度、耐磨性、柔韧性）；

· 露天部分耐侯性好（包括潮湿气候及强紫外线）；

· 耐微生物及昆虫和鼠害。

· 埋地部分应耐植物根系穿透。

1．管道除锈

1）钢管在进行内、外防腐前，应将内、外表面的油垢及氧化物去除，焊缝不得有焊渣，毛刺。

2）按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）中的要求，进行喷砂除锈至钢管露出金属光泽，表面处理效果最低应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB/T8923-1988）中Sa2.5级标准，个别部位需要采用手动工具除锈时表面处理效果应达到St3级。

3）管道喷砂除锈的具体做法和要求应执行现行国家标准《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407-97，质量检验应达到规范的相关要求。

2．埋地管道外防腐

防腐材料和结构需符合：

《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T 0447-96)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

1）埋地钢管外防腐采用环氧煤沥青防腐（六油二布），即底漆一道，面漆二道，玻璃布一道，面漆二道，玻璃布一道，面漆二道，涂装厚度≥0.6mm。

2）钢管现场焊口处的外防腐采用塑化沥青防蚀胶带，质量要求应符合相关技术标准。

3）防腐层的验收：

a. 检查粘附性，以小刀割开一舌形切口，用力撕开切口处的防腐层，管道表面仍为漆皮所覆盖，不得露出金属表面。

b. 电火花试验，用直流电火花检漏仪、3KV电压检测，以不打火花为合格。

3. 明露钢管外防腐

钢制管道外壁在防腐前应进行去污除锈预处理，达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB/T8923-1988）中 Sa2.5 级标准。明露钢管外壁除锈后，外壁涂耐腐蚀、耐紫外线的 IPN8710-2C 耐候保色调和漆（蓝色），涂层结构为二底二面，漆膜（干膜）总厚度≥160μm。

4．钢管内防腐

▲钢管内防腐采用水泥砂浆，应在试压、还土合格后进行。水泥砂浆内防腐在现场采用机械喷涂，DN2200 钢管水泥砂浆内防腐层厚度为 15mm，DN1200 钢管水泥砂浆内防腐层厚度为 12mm，DN600、DN500 钢管水泥砂浆内防腐层厚度为 8mm，质量要求应符合《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》(CECS10：89)。

备注：钢管的内、外防腐均在生产厂家一次完成。

二、球墨铸铁管及配件技术要求
（一）、在提供投标文件时，投标商应在投标文件中提供足以说明供货项目技术内容的有关技术文件。投标时所需提供资料：
1. 产品样本；
2. 标书要填写的表格；
3. 标书要求的有关证书：生产厂家名称、质量认证书、业绩表；
4. 省级质检部门提供的产品试验报告（注：所有本技术规定中要求的，由独立第三方有资质的机构出具的试验、检验、检测报告均为型式报告）；

5. 生产厂主要设备和必要的检测手段清单；

6. 检测报告；
7. 产品的主要化学成分、机械性能；
8. 监造和验收计划；
9. 投标商认为有必要提供的其它资料。
（二）、在签订合同后，卖方提交的所有技术资料应是完整和正确的，否则买方有权退回。技术资料需经买方审批，买方应尽快将审批意见返回卖方。签约后所需提供技术资料：
1. 产品制造的试验、检验报告；
2. 出厂检验报告、出厂试验记录；
3. 管道安装技术手册；
4. 产品合格证；
5. 包装运输方案。
（三）、资料份数：必须提交8份，技术资料必须是“原件”不是“复印件”，其它与业主有关的资料。签约后提供的资料应为中文版。

（四）、签订合同后卖方提供的技术资料经买方检查如认为不能满足合同规定技术要求时，卖方接到通知后10个工作日内必须迅速修改直至买方认可。由于修改数据和其它技术文件而拖延时间造成的后果由卖方负责。买方审查卖方提交的技术文件期间，并不解除卖方应负的责任。
（五）、制造厂商的质量保证：
1. 制造厂商应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合本标书规定的质量、规格和性能的要求。制造厂应保证所提供的货物经正确安装、正确运转和保养，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期之内，制造厂商应对由于设计、工艺中材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，免费维修或更换。
2. 管道和配件最终验收合格后24个月为产品的质量保证期。
3. 制造厂商在收到通知后15天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由制造厂商承担。
4. 制造厂商应保证所交付的技术文件清晰、完整、准确。当发现不符合要求时，应立即修正或补充。
（六）、球墨铸铁管及管配件主要执行的标准如下：
1. 投标人使用的标准如本标书没有规定，则应对所用标准进行说明，当推荐的标准和实施规则等效或优于所列标准时，该标准才有可能为业主接受，投标人应清楚说明替代的标准或实际使用的规范，并提交推荐标准或实施规范，明显的差异点要进行说明。
2. 本标书编制时，所示版本均为有效标准。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
3. 执行标准（以下标准均施行货物供货时最新版本）：
GB/T 13295水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件；
ISO2531:1998（E）压力管道用球墨铸铁管及配件；
ISO6892金属材料拉伸试验；
ISO6506金属材料—布氏硬度测试；
ISO4179压力管线用球墨铸铁管—离心水泥砂桨内衬一般要求；
ISO6600球墨铸铁管—水泥砂浆离心敷涂衬层—新敷涂砂浆成份的控制；
ISO8179球墨铸铁管及管件—表面涂锌。
（七）、▲配套胶圈材质为丁腈橡胶，截面形状及物理性能按GB6483的规定，尺寸偏差符合GB3672胶圈的标志，包装、运输符合GB5721的规定，储存应符合GB5722的规定，胶圈的配套率为105％。T型接口胶圈的技术要求及检验应符合国标GB/T 13295-2008《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》的规定。配件中的法兰盘尺寸应符合GB9119·7-88，1.0MPa凸面板式法兰制造的规定。
（八）、▲直管技术要求
1. 管道类型：球墨铸铁管的规格范围为DN150～DN1000，接口型式为T型滑入式接口，长度Lu为6米。

2. 管道级别： K9级，

3. 直管标准壁厚计算公式：e = K（0.5+0.001DN）

4. 式中：

5. e  ——标准壁厚，mm；

6. DN——公称直径，mm；

7. K  ——壁厚级别系数，如取K = 9，即标准壁厚为K9级。

8. 壁厚公差为：-（1.3 + 0.001 DN）mm。

（九）、球墨铸铁管的平直度

1. 当管子在间距约为管长L的2/3的两个台架上滚动校验时球墨铸铁管的平直度最大偏差Tm（mm）不大于管子有效长度L（m）的1.25倍，即Tm≤1.25 L（mm）。球墨铸铁管端面与轴线垂直。

2. 球墨铸铁管段制造长度公差：公差±30mm。
3. 直管承插口的制造精度要求与管件相同，见1.2.5条。
（十）、管件、配件技术要求
1. 管件壁厚公差为：-（1.3 + 0.001 DN）mm
2. 管件插口椭圆度：DN250~DN600不超过外径的1%，DN1000不超过外径的2%。
3. 球墨铸铁管件制造长度公差：±10mm。
4. 插口外径和承口内径偏差应符合表1的规定。
表1   插口外径和承口内径的偏差（mm）
	公称直径
	插口外径
	承口内径

	600
	+1

-4.4
	+2.7

-1

	1000
	+1
-5
	+4.4

-1


5. 承口深度偏差：T型承口深度允许偏差为±3mm；K、N1、S承口深度允许偏差为±5mm。                              

6. 切取试样的球墨铸铁管段按完整长度验收。每根球墨铸铁管重量负偏差<4%。
7. DN的定义符合ISO6708。
（十一）、材质
1. 球墨铸铁管及管件的材质为铁素体基体的球墨铸铁，在组织中应有一定数量的球状石墨。
2. 力学性能见表2。
表2  球墨铸铁管力学性能表
	公称直径
	抗拉强度N/mm2
	强度N/mm2
	延伸率%
	硬度HB

	球墨铸铁管
	≥420
	≥590（抗弯强度）
	≥10
	≤230

	管件及配件
	≥400
	≥300（屈服强度）
	≥5
	≤250


（十二）、工艺性能
1. 球墨铸铁管在生产厂内必须单根做水压试验，水压试验在涂敷前完成。
2. ▲生产厂内单根水压试验压力： DN600，4.0MPa；DN1000，3.2 MPa；
3. 球墨铸铁管件在生产厂内必须单件做水压试验，水压试验在涂敷前完成。
4. 生产厂内单件水压试验压力：DN600，1.6MPa；DN1000，1.0 MPa；                                  
5. 球墨铸铁管和配件安装后的工作压力为0.6MPa，试验压力为1.0MPa。
（十三）、表面质量
1. 球墨铸铁管及管件内外表面必须光洁圆整，不允许有飞边、毛刺、粘砂、多肉、缺肉、裂纹、皱皮及承口或法兰盘空凹等使壁减薄而导致影响使用的缺陷。管件外表面坡缝高度不允许超过1mm，内外表面孔洞深度不允许超过1mm。
2. 承口内表面必须光洁，不得有纵向沟纹和高度超过1mm的凸点和深度超过1mm、直径超过1mm的孔洞。各部尺寸轮廓必须准确清晰。
（十四）、涂覆
1. 成品管道、管件、附件的内外表面应有涂覆。管体内表面涂敷水泥砂浆衬里，外表面涂锌，然后涂环氧煤沥青。
2. 涂覆前铸管（件）整体内外表面光洁、无铁锈和杂物。内表面除砂锈后质量等级要求达SYJ4007-86规范中St3级。涂覆后铸管（件）整体内外表面光洁、涂层均匀、粘附性好、不起皮。
3. 内壁涂敷。管内涂料不得含有任何能溶于水的成分，不得含有任何易析出气体及经冲洗后在水中仍留有气味的成分，管内涂料不应含有任何有毒的成分。水泥砂浆衬里的技术要求遵循ISO4179《压力管线用球墨铸铁管一离心水泥砂浆内衬一般要求》和ISO6600《球墨铸铁管一水泥砂浆离心敷涂衬层-新敷涂砂浆成份的控制》。
4. 外壁涂敷。满足GB/T17456球墨铸铁管外表面喷锌涂层要求，管外壁涂锌，采用含锌不小于99%的金属锌或含锌量不小于85%的固体富锌料片。喷涂金属锌层的重量不小于130g/m2，喷涂富锌料片涂层的重量不小于150g/m2，见ISO8179球墨铸铁管一表面涂锌。涂锌后，管子涂敷以含沥青质的或与锌亲和作用好的环氧煤沥青为最终保护层。其平均厚度不小于70um，最小厚度不小于50um。
5. 备注：内、外防腐在生产厂一并完成。
（十五）、试验方法
1. 球墨铸铁管尺寸用卡尺或样板及具有足够精度的量具进行测量。
2. 球墨铸铁管表面质量和涂覆质量用肉眼进行检查。

3. 拉伸试验按照GB/T228.1执行。
4. 化学分析按GB223.1～223.5—《钢铁及合金化学分析方法》的规定进行。
5. 管环抗弯强度试验应在表面质量合格的球墨铸铁管插口端取样。
6. 硬度试验按GB231-83《金属布氏硬度试验方法》的规定进行。
7. 水压试验当达到规定的压力时，稳压时间不小于30s，并用0.75kg重的钢锤轻击管体，应无渗漏现象。
（十六）、检验规则及检验：组批规则球墨铸铁管应按批进行检查和验收。每批应由同一公称口径、同一接口形式、同一管壁厚度、同一定尺寸长度及同一次化学成分分析结果的球墨铸铁管组成。
（十七）、取样数量
球墨铸铁管的尺寸、表面质量和涂覆质量应逐根进行检查。
化学分析每班（8h内）应取两个试样。但在改变炉料时，必须取样进行化学分析。
力学试验应在同一炉铁水浇注的各种球墨铸铁管中，每班生产小于或等于50根时取一次样，超过50根时取两次样。
球墨铸铁管必须逐根进行水压试验。
球墨铸铁管的重量应进行抽查。
复验和判定规则
管环强度和硬度检验结果，若有一项不符合本标书规定，则该根管报废，并可自同一批的球墨铸铁管中的另取双倍的试样进行该不合格项目的复验。复验仍不合格，则该批球墨铸铁管报废。
化学成分不合格，可在试样所代表的该批球墨铸铁管上取样复验，若复验仍不合格，则该批球墨铸铁管应予以报废。
在交货前，制造厂商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造厂商检验的结果和细节应在证书中加以说明。
货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格和数量或者两者都与本标书技术要求不符，或在质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，卖方应免费维修或更换。
买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂商监造，卖方有义务为买方人员提供方便。
制造厂商必须对所供货物进行机械性能试验。
（十八）、包装和运输：成品在制造厂商验收合格后，应进行适当的包装，以保证产品在运输和搬运过程中不会损坏、不发生变形。包括应防潮、防湿、耐剧烈搬运，以避免意外损坏。
（十九）、标记
1. 每根管段、管件和附件应有标记，标记采用永不褪色的白漆喷涂。标记包含以下内容：生产厂商名称；产品名称、规格、厚度、等级及‘中水管道’（按管长平均标记三处）；主要性能指标；大于DN300的管道、管件和配件应标明制造年份。
2. 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，在每件包装箱的两侧应有中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物特点和运输的不同要求，应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当标志。

（二十）、质量标准及规范

1. 质量标准及验收等须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业标准、规范的要求。

2. 以及按本技术需求书要求和相关规定执行。

3. 球墨铸铁管制作的设计图纸须经有关部门确认或批准，然后方可制作，制作的材料有检验报告，制作过程的文件有监理签字等。

4. 所有设备均应在安装后，按技术规范要求的规定进行测试、调试、试运行和性能测试，以证明其适用性和保证值。如果设备的任何部分未能通过技术规格要求规定的试验，则乙方自行改造，该部分的试验根据采购人的要求可在十日内按同样条件重复进行一次，重复试验所需的费用由中标人负责，如果重复试验仍不合格，则不合格的设备应按招标文件规定处理；项目验收以招标文件、投标文件为依据进行。
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	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价

	
	管道及管件
	
	
	
	
	

	1
	球墨铸铁给水管 DN600
	1.名称:球墨铸铁给水管
2.规格:DN600
3.接口方式:滑入式球墨铸铁T型接口（橡胶圈接口）
4.出厂前按规定做好防腐，内壁采用离心喷涂水泥砂桨防腐，衬里厚度6mm，外壁除锈后环氧煤沥青玻璃纤维布三油二布
	m
	1642
	
	

	2
	钢管 Φ630ⅹ10
	1.名称:钢管
2.规格:Φ630ⅹ10
3.出厂前按规定做好防腐，内壁采用离心喷涂水泥砂桨防腐，衬里厚度6mm，外壁除锈后环氧煤沥青玻璃纤维布三油二布
	m
	137
	
	

	3
	钢管 Φ426ⅹ10
	1.名称:钢管
2.规格:Φ426ⅹ10
3.出厂前按规定做好防腐，内壁采用离心喷涂水泥砂桨防腐，衬里厚度6mm，外壁除锈后环氧煤沥青玻璃纤维布三油二布
	m
	62
	
	

	4
	钢管 Φ325ⅹ8
	1.名称:钢管
2.规格:Φ325ⅹ8
3.出厂前按规定做好防腐，内壁采用离心喷涂水泥砂桨防腐，衬里厚度6mm，外壁除锈后环氧煤沥青玻璃纤维布三油二布
	m
	12
	
	

	5
	钢管 Φ219ⅹ6
	1.名称:钢管
2.规格:Φ219ⅹ6
3.出厂前按规定做好防腐，内壁采用离心喷涂水泥砂桨防腐，衬里厚度6mm，外壁除锈后环氧煤沥青玻璃纤维布三油二布
	m
	31
	
	

	6
	钢管 Φ108ⅹ6
	1.名称:钢管
2.规格:Φ108ⅹ6
3.出厂前按规定做好防腐，内壁采用离心喷涂水泥砂桨防腐，衬里厚度6mm，外壁除锈后环氧煤沥青玻璃纤维布三油二布
	m
	47
	
	

	7
	承插单支盘三通 DN600x400
	1.种类:承插单支盘三通
2.材质及规格:球墨铸铁 DN600x400
3.接口形式:胶圈接口
4.出厂前按规定做好内外防腐
	个
	4
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	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价


	8
	承插单支盘三通 DN600x300
	1.种类:承插单支盘三通
2.材质及规格:球墨铸铁 DN600x300
3.接口形式:胶圈接口
4.出厂前按规定做好内外防腐
	个
	16
	
	

	9
	排气三通 DN600x100
	1.种类:排气三通
2.材质及规格:球墨铸铁 DN600x100
3.接口形式:胶圈接口
4.出厂前按规定做好内外防腐
	个
	3
	
	

	10
	排泥三通 DN600x200
	1.种类:排泥三通
2.材质及规格:球墨铸铁 DN600x200
3.接口形式:胶圈接口
4.出厂前按规定做好内外防腐
	个
	2
	
	

	11
	钢制排泥三通 DN600x200
	1.种类:排泥三通
2.材质及规格:钢制 DN600x200
3.接口形式:焊接
4.出厂前按规定做好内外防腐
	个
	1
	
	

	12
	插盘短管 DN600
	1.种类:插盘短管
2.材质及规格:球墨铸铁 DN600
3.接口形式:胶圈接口
4.出厂前按规定做好内外防腐
	个
	10
	
	

	13
	承盘短管 DN600
	1.种类:承盘短管
2.材质及规格:球墨铸铁 DN600
3.接口形式:胶圈接口
4.出厂前按规定做好内外防腐
	个
	9
	
	

	14
	钢制渐缩管 DN300x100
	1.种类:异径管
2.材质及规格:钢制 DN300x100
3.接口形式:焊接
4.出厂前按规定做好内外防腐
	个
	16
	
	

	15
	钢制45°弯头 DN600
	1.种类:45°弯头
2.材质及规格:钢制 DN600
3.接口形式:焊接
4.出厂前按规定做好内外防腐
	个
	12
	
	

	16
	钢制带底座90°弯头 DN100
	1.种类:钢制带底座90°弯头
2.材质及规格:DN100
3.接口形式:焊接
4.出厂前按规定做好内外防腐
	个
	16
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B包：阀门及其他

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	排气闸阀 DN100(球墨铸铁阀体，304不锈钢阀芯)
	个
	3
	

	2
	排气阀 DN100(球墨铸铁阀体，304不锈钢阀芯)
	个
	3
	

	3
	排泥阀 DN200(球墨铸铁阀体，304不锈钢阀芯)
	个
	3
	

	4
	法兰闸阀 DN100(球墨铸铁阀体，304不锈钢阀芯)
	个
	16
	

	5
	三偏心硬密封蝶阀 DN400(球墨铸铁阀体，304不锈钢阀芯)
	个
	4
	

	6
	三偏心硬密封蝶阀 DN600(球墨铸铁阀体，304不锈钢阀芯)
	个
	8
	

	7
	平焊法兰 DN100(碳钢)
	片
	67
	

	8
	平焊法兰 DN200(碳钢)
	片
	9
	

	9
	平焊法兰 DN400(碳钢)
	片
	16
	

	10
	平焊法兰 DN600(碳钢)
	片
	7
	

	11
	平焊法兰 DN300(碳钢)
	片
	16
	

	12
	法兰堵板 DN400(碳钢)
	个
	4
	

	13
	地上式消火栓 SSF100/65-1.0
	套
	16
	

	14
	重型树脂复合材料井盖和盖座Φ700φ700
	套
	37
	


一、阀门

（一）蝶阀

1. 工况条件

环境温度：     -27~40℃

空气湿度：     40%~95%

水温：         0~30℃

原水浊度：     20~300NTU

pH值：         6.5~8.5

公称压力：       1.0MPa

2. 结构及性能

蝶阀的制造应符合GB12238《通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀》、JB/T8527-1997《金属密封蝶阀》标准的规定。

法兰连接尺寸和密封面形式应符合GBGB/T 17241.6《整体铸铁管法兰》标准中的规定，法兰技术要求应符合GB/T 17241.7《铸铁管法兰 技术条件》标准中的规定。

蝶阀结构长度应符合GB/T12221《法兰连接金属阀门 结构长度》标准中的规定。

蝶阀应为硬密封、法兰联接结构。必要时，阀体上应适当设置加强筋，地脚支架及固定螺栓。

蝶阀均采用三偏心式结构。

蝶阀应采用流阻小、刚性好、压力损失小的阀板结构。

蝶阀应能承受双向水压。关闭时，密封泄漏量应为零。

蝶阀应采用性能可靠，寿命长久的密封结构。金属密封圈应整体嵌固在阀体上，以保证在变化的压力下，阀门仍能够密封严密，不泄漏。

蝶阀密封圈不允许有挂伤、裂纹、凹凸不平的现象，不得有机械缺陷。

阀门密封面不允许有吻合缺陷。

阀轴应带有自润滑式轴套，运行时无需注油。

在阀杆伸出端上应至少设置三道以上V形或O形橡胶密封圈，不得采用石棉材料。

蝶阀的传动采用蜗轮蜗杆式。

操作机构应能拆卸，以进行检查与维修。操作机构应设全开全关位置限位装置。

装配好的阀门启闭应灵活，各传动部位无卡滞现象，无异常机械声响，开关指针与刻度应准确可靠，阀门的启闭方法是：反时针为开，顺时针为关。

蝶阀操作手轮的安装方向及位置应与现场操作条件相符，制造商在阀门加工前应进行设计确认，保证有足够的操作空间。安装在蝶阀井内的阀门，应带传动帽，以便于地面操作。

手轮的手动操作力应不大于150N。投标时制造厂应提供手动操作力矩及阀门从全开到全关的旋转操作圈数。

蝶阀应设置清晰可见的开度指示装置，指示器盘面朝上，开关指针与刻度应准确可靠，能够准确显示阀门实际开启情况。

蝶阀内外应经高压喷砂除锈（达到Sa2.5级）处理后，静电喷涂环氧树脂涂层，内表面厚度应大于250μm，外表面厚度应大于150μm。

蝶阀的试验应符合GB/T13927-1992《通用阀门压力试验》标准的规定。

3. 主要零部件材料

	阀门主要零部件名称
	材质

	阀体/阀板
	球墨铸铁QT450

	阀体密封圈
	不锈钢0Cr19Ni9

	金属密封复合圈
	多层不锈钢及多层复合体

	轴
	不锈钢1Cr17Ni2

	螺栓、锥销
	不锈钢2Cr13

	阀轴填料
	碳素纤维浸聚四氟乙烯

	蜗轮传动箱
	球墨铸铁QT450

	蜗轮蜗杆
	不锈钢2Cr13

	涂料
	8701饮用水容器防腐涂料


阀门的所有零件部件、密封件、防腐涂料均不得采用对自来水造成污染的材料，阀门材料的卫生条件必须符合GB17219-1998《卫生饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求，防护涂料、橡胶要有地方级以上(包括地方级)卫生部门提供的防疫鉴定报告。

4. 检查与试验        

1) 外观检查

• 外观检查包括结构尺寸和联接尺寸。

• 应对以下内容(但不限于)进行检查： 

 － 蝶阀的阀体、阀瓣、阀杆、密封面；

 － 成品阀门（在工厂试验时进行）。

2) 水压试验   

• 每台阀门进行水压强度试验，试验压力为1.5倍公称压力，在持续时间10min内，阀门不得有渗漏，壳体不得有结构损伤及变形。

• 阀门应在不利于密封侧进行密封试验，试验压力为1.1倍公称压力，在持续时间5min内，密封面不得有任何渗漏。

3) 动作试验

每台供货设备须进行开启动作试验，不得有力矩过大和卡滞现象。
（二）闸阀

1. 工况条件

环境温度：   
-27~40℃

空气湿度：
    40%~95%

水温：   
    0~30℃

原水浊度：
    20~300NTU

pH值：
        6.5~8.5

公称压力：     1.0MPa

2. 结构及性能

闸阀的制造应符合国际标准和ANSI/AWWAC509-94《供水和排水系统弹性座密封闸阀》标准或等同标准的规定。

闸阀的试验应符合GB/T13927《通用阀门 压力试验》标准的规定。

法兰连接尺寸及密封面形式应符合GB/T17241.6《整体铸铁管法兰》标准中的规定。

阀门结构长度应符合GB/T12221《法兰联接金属阀门 结构长度》标准中闸阀结构长度系列的规定。

阀门结构应简单紧凑，操作方便、装拆容易、便于维修。阀体通道应自然平滑，开启时为全通道，无脏物堆积现象，流通阻力小。

阀体下部应无凹槽，防止污物、泥沙沉积造成阀门关闭不严实或损坏。

应采用弹性密封，阀板包覆优质橡胶，耐腐蚀，零泄漏，使用寿命长。

阀轴应设有止推轴承及2道以上的“O”形密封圈，以保证轴密封严密，同时有较小的操作扭矩。

阀门应设置操作手轮，应尽可能使其操作力矩小，启闭容易。口径相同的闸阀操作扭矩应相同。手轮应能拆卸和更换，并可与传动帽互换使用。手轮上应铸有箭头和开关字样。

阀门在使用过程中，应可实现在线快速维修和更换阀板，而无需将阀门从管道卸下。

阀门内外应经高压喷砂除锈处理后（达到Sa2.5级），喷涂环氧树脂漆，厚度大于200µm。

装配好的阀门启闭应灵活，各传动部位无卡滞现象，无异常机械声响，开关指针与刻度应准确可靠，阀门的启闭方法是：反时针为开，顺时针为关。

3. 主要零部件材料

阀体、阀盖     球墨铸铁 QT450

阀板           球墨铸铁 QT450+NBR

阀杆           不锈钢 2Cr13

密封圈         NBR

阀杆螺母       铸铜合金 ZcuZn38MnPb

手轮           球墨铸铁QT450

阀门的所有零件部件、密封件、防腐涂料均不得采用对自来水造成污染的材料，阀门材料的卫生条件必须符合GB17219-1998《卫生饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求，防护涂料、橡胶要有地方级以上(包括地方级)卫生部门提供的防疫鉴定报告。

4. 检查与试验

1) 外观检查

• 外观检查包括结构尺寸和联接尺寸。

• 应对以下内容（但不限于）进行检查： 

 － 阀门的阀体、阀板、阀杆、密封面；

 － 成品阀门（在工厂试验时进行）。

2) 水压试验   

• 每台阀门进行水压强度试验，试验压力为1.5倍公称压力，在持续时间10min内，阀门不得有渗漏，壳体不得有结构损伤及变形。

• 阀门进行密封试验，试验压力为1.1倍公称压力，在持续时间5min内，密封面不得有任何渗漏。

3) 动作试验

每台供货设备须进行开启动作试验，对开关位置、操作力及关闭方向等进行试验。从全开→全关→全开操作三次，不得有力矩过大和卡滞现象。

（三）运输、保管及保险

1、中标人负责将货物运到现场过程中的全部费用，包括运输费、装卸费、搬运费等。

2、货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责运输派出的现场服务人员人身意外保险。

3、货物在验收合格前的保管由中标人负责。

（四）验收

1、中标人必须提供货物的装箱清单，按装箱清单验收货物。

2、货物在验收合格前出现损坏的，由供应商负责该损坏货物的免费更换或维修。

3、所提供的货物必须经过使用单位检验，如货物出现质量问题，使用方有权拒绝接受所提供的货物。如发现供货商所供货物属不符合本招标文件技术要求的劣质产品，招标人有权取消与该供货商所签定的合同，并有权拒绝该供应商以后参加由招标人组织的任何招标活动。

（五）其他

1、中标方须提供所有设备的中文说明书及中文操作手册。

2、采购文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，供应商须无条件满足采购单位的合理要求。
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	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价

	
	阀门及其它
	
	
	
	
	

	1
	排气闸阀 DN100
	1.种类:排气闸阀
2.材质:球墨铸铁阀体，304不锈钢阀芯
3.规格:DN100
4.连接形式:法兰
	个
	3
	
	

	2
	法兰闸阀 DN100
	1.种类:闸阀
2.材质:球墨铸铁阀体，304不锈钢阀芯
3.规格:DN100
4.连接形式:法兰
	个
	16
	
	

	3
	排气阀 DN100
	1.种类:排气阀
2.材质:球墨铸铁阀体，304不锈钢阀芯
3.规格:DN100
4.连接形式:法兰
	个
	3
	
	

	4
	排泥阀 DN200
	1.种类:排泥阀
2.材质:球墨铸铁阀体，304不锈钢阀芯
3.规格:DN200
4.连接形式:法兰
	个
	3
	
	

	5
	三偏心硬密封蝶阀 DN400
	1.种类:三偏心硬密封蝶阀
2.材质:球墨铸铁阀体，304不锈钢阀芯
3.规格:DN400
4.连接形式:法兰
	个
	4
	
	

	6
	三偏心硬密封蝶阀 DN600
	1.种类:三偏心硬密封蝶阀
2.材质:球墨铸铁阀体，304不锈钢阀芯
3.规格:DN600
4.连接形式:法兰
	个
	8
	
	

	7
	法兰 DN100
	1.材质、规格、结构形式:碳钢 DN100
2.连接形式:焊接
	个
	67
	
	

	8
	法兰 DN200
	1.材质、规格、结构形式:碳钢 DN200
2.连接形式:焊接
	个
	9
	
	

	9
	法兰 DN300
	1.材质、规格、结构形式:碳钢 DN300
2.连接形式:焊接
	个
	16
	
	

	10
	法兰 DN400
	1.材质、规格、结构形式:碳钢 DN400
2.连接形式:焊接
	个
	16
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	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价

	11
	法兰 DN600
	1.材质、规格、结构形式:碳钢 DN600
2.连接形式:焊接
	个
	7
	
	

	12
	法兰堵板 DN400
	1.材质及规格:碳钢 DN400
2.连接形式:法兰
	个
	4
	
	

	13
	地上式消火栓 SSF100/65-1.0
	1.规格:SSF100/65-1.0
2.安装部位、方式:地上
	套
	16
	
	

	14
	重型树脂复合材料井盖和盖座Φ700
	1.名称:重型树脂复合材料井盖和盖座
2.规格:Φ700
	套
	37
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第三部分  投标人须知前附表
投标人须知前附表
	序号
	条款号
	内容

	一、说明

	1
	1.2
	资金来源：自筹资金

	2
	2.1
	招标人：东莞市长安镇自来水公司

	3
	2.3
	招标代理机构：江西银信工程造价咨询有限公司
地址：东莞市东城区莞龙路下桥段市住建局大门右侧办公楼一楼江西银信工程造价咨询有限公司招标部。

电话：(0769) 27283171-816   传真：(0769) 22671732

	4
	3.7
	1、 投标人为中华人民共和国境内注册的具有合法经营的独立企业法人单位；
2、 投标人具有提供本项目货物及服务的能力，投标人如为产品经销商的，须提供产品制造商出具的经销或授权证明材料；

3、 本项目不接受联合体投标。

	5
	6.1
	踏勘现场：自行踏勘。

	三、投标文件的编制

	6
	13.1
	投标人应提交一套正本、五套副本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件）和一份唱标信封的投标文件。

	7
	16.1
	投标有效期：九十天。

	8
	17.4.1
	1、 投标保证金金额：

A包：人民币壹万元整（￥14,000.00元）；

B包：人民币贰仟元整（￥2,000.00元）

2、账户信息：

公司名称：江西银信工程造价咨询有限公司东莞分公司  
开 户 行：建行东莞鸿福支行 

帐    号：44001770089052500952 

	四、投标文件的递交

	9
	19.2
	投标截止时间：2016年12月28日（北京时间）09:00～09:30。

	五、开标与评标

	10
	23.2.1
	评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分方法。详见第四部分评分方法。

	六、合同的授予

	11
	28.1
	1、履约保证金金额：领取中标通知书后十日内向采购方提供一份中标金额5%履约保证金或履约担保函（具体担保要求详见28.1）。

	12
	30.1
	本项目中标人无须向招标代理机构交纳中标服务费。


第四部分  评分方法
评分方法
根据评标原则，所有投标文件的评分按技术部分、商务部分和价格部分三个部分分别打分的方式进行。
评标总得分=技术部分+商务部分+价格部分。

评分因素分值表如下：
（1）价格部分（满分50分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。高于评标基准价的报价得分公式如下：

价格得分＝(评标基准价／投标报价)×价格权重（50）×100%

（2）商务、技术部分（满分50分） 

	商务评分（30分）

	1
	综合实力
	8分
	根据投标人的综合实力（获奖、行业认证、财务状况等）进行横向评审。优：8分；良：6分；中：4分；差：0-2分。（须提供证明资料加盖投标人公章。）

	2
	业绩
	20分
	投标人2010年至今具有同类似管材或阀门供货业绩每个得4分,本项满分20分。(须提供合同复印件加盖公章，原件备查。)

	3
	售后服务
	2分
	投标人在广东省内有服务机构的得2分；其它地区得1分。（须提供工商营业执照复印件，或办公场地租赁合同及产权证明复印件加盖公章）

	技术评分（20分）

	1
	技术响应情况
	8分
	根据招标文件的技术要求逐项响应，全部满足或优于招标文件的需求、货物清单、技术标准及技术要求的得8分，每一项负偏离或者无响应的减1分，扣完为止，最低得0分。

	2
	货物技术特征
	3分
	对投标设备的技术参数、技术指标、配置、技术性能，品牌选择、产地、设备类似项目使用经验、先进性、同一性、技术成熟性、易维护、使用方便程度、精准度高低进行评审。优：[3,2）分，良：[2,1）分，差：[1,0]分。

	3
	生产设备
	3分
	根据生产厂家生产设备的先进性、可靠性等专家对比打分。优：[3,2）分，良：[2,1）分，差：[1,0]分。

	4
	供货进度计划及验收方案
	3分
	供货计划及验收方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施。优：[3,2）分，良：[2,1）分，差：[1,0]分。

	5
	服务承诺
	3分
	根据投标人的服务响应情况，服务承诺、实施措施是否详细，能否及时响应和积极配合招标人的相关要求进行综合评价。优：[3,2）分，良：[2,1）分，差：[1,0]分。


第二册

第五部分  投标人须知
投标人须知

一、说明
1. 招标范围及资金来源

1.1. 招标范围：详细要求见本招标文件中《用户需求书》。本次招标，投标人必须对全部内容进行报价，不得缺漏。

1.2. 资金来源：详见投标人须知前附表。
2. 定义

2.1. 招标人：详见投标人须知前附表。
2.2. 招标代理机构：江西银信工程造价咨询有限公司

2.3. 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国招标投标法》组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

2.4. 日期：指日历日。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。

2.5. 时间：指北京时间。

2.6. 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.7. 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

3. 合格的投标人

3.1. 除非下文另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的投标人均可投标。
3.2. 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供货人才能参加投标。

3.3. 投标人不得直接或间接地与招标人为本次招标的项目进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3.4. 凡两家或以上投标人参加同一项目的投标，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的。
3.5. 投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内有受到各级管理部门处罚的，须主动填报受处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定追究责任。

3.6. 本项目不接受联合体投标。

4. 合格的服务和货物及验收

4.1. 投标人的有关服务必须符合中华人民共和国的国家标准、行业标准、企业标准或其它标准。

4.2. 投标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准 、行业标准。

4.3. 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、设计权或其它知识产权的起诉。

4.4. 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

4.5. 同一品牌、同一型号的产品参与投标，只作一个投标人计算。

4.6. 项目验收。

4.6.1 招标人应当自投标人履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收。验收工作由用户（或用户指定的单位）和投标人共同进行。

4.6.2 在验收时，投标人应向用户提供项目的相关资料，按用户提出的方式验收。

4.6.3 由用户对项目的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，用户有权拒绝接受，要求中标人进行翻工或整改，并承担由此发生的一切费税。

5. 投标费用

5.1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构、招标人不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。

6. 踏勘现场

6.1. 如有必要，招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6.2. 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3. 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.4. 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标机构和招标人将予以支持，费用自理。

二、招标文件

7. 招标文件的组成
7.1. 招标文件包括：
目  录

第一册

第一部分  投标邀请

第二部分  用户需求书

第三部分  投标人须知前附表

第四部分  评分方法

第二册

第五部分  投标人须知

第六部分  合同格式（仅供参考）

第七部分  投标文件格式
7.2. 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。
7.3. 招标文件的询问或质疑
7.4. 投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在递交投标文件时间截止前向采购代理机构提出询问或质疑。逾期将不再受理。
7.5. 询问或质疑应于递交投标文件截止时间前以书面形式（包括质疑函原件、营业执照复印件、法人授权委托书原件等加盖投标人公章）向招标代理机构提出并送至招标代理机构，逾期则视为接受招标文件所有内容。超出提交投标文件截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。答疑文件为招标文件的组成部分。

8. 招标文件的修改

8.1. 招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标信息发布媒体《东莞市长安镇自来水公司网站》、《江西银信工程造价咨询网》、《中国采购与招标网》，以网上公告形式发布上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。
8.2. 在递交投标文件截止时间3日前，如果招标人或招标代理机构需对招标文件进行必要的澄清或修改的，招标代理机构将酌情延长提交投标文件的截止时间，使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。公告一经上网发布，即视为送达，投标人应于收到该修改文件的当日内以书面形式给予确认，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3. 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
三、投标文件的编制

9. 投标文件的语言及度量衡单位

9.1. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。

9.2. 在投标文件中以及所有投标人与招标代理机构和招标人往来文件中的所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。

10. 投标文件的组成
10.1. 投标人编写的投标文件应包括下列部分：
11.1.1 投标文件

一、投标函

二、承诺书

三、投标人资格证明文件（公司证明文件、业绩合同、证书等证明材料）

四、售后服务方案

五、商务条款偏离表

六、技术规格偏离表

七、技术方案及供货服务方案

八、中标服务费承诺书

上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录及注明页码。

11.1.2 唱标信封
（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）法人代表授权委托书；
（4）被授权代表身份证（复印件加盖公章）。

（5）投标保证金汇入情况说明原件； 

（6）投标保证金汇款底单（复印件加盖公章）。
10.2. 投标人应如实详细提供第11.1款所要求的全部资料，“唱标信封”必须单独制作并封装，唱标信封中应包括：开标一览表、法人代表授权委托书、被授权代表身份证复印件、投标保证金递交情况说明、投标保证金收据底单（以上资料需加盖公章）。在提交书面投标文件的同时，应提交该投标文件的电子文档（电子文件用CD-R/DVD-R光盘或U盘储存，包装上注明投标人名字及项目名称、编号），电子文件随正本提交。

10.3. 对招标文件“用户需求”部分作出书面响应，包括但不限于招标时主要需求等。 

11. 投标文件格式

11.1. 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
12. 投标文件的份数和签署
12.1. 投标文件份数：详见投标人须知前附表。
12.2. 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，投标文件副本的所有资料都可以用投标文件的正本复印而成，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
12.3. 投标文件正本必须逐页小签，主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容并加盖投标人公章）应由投标人的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖投标人公章，其余招标文件内容必须逐页加盖公章并小签。

12.4. 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由授权委托人签字。
12.5. 传真或电传的投标文件将被拒绝。

13. 投标报价说明

13.1. 本次招标，投标人必须对全部内容进行报价，少报无效。

13.2. 投标报价应包含完成全部用户需求书内容含税人民币价格。包括了设计、货物采购、施工、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用。

13.3. 若报价小写金额与大写金额存在差异，以大写金额为准。

13.4. 投标价不是固定价的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

13.5. 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不被接受。当实施合同投标人没有填入单价与金额的项目，将不予支付，并认为此项目费用已包括在其他单价和合价中。如果投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求中所提供的货物有未报价或漏报、错报、缺报等情况，可以视其为投标人予以招标人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

13.6. 中标后开出的所有发票都须与中标人的名称一致。

14. 投标货币

14.1. 投标人提供的货物和服务价格必须用人民币报价。

15. 投标有效期
15.1. 投标应自投标邀请中规定的开标日起，并在投标人须知前附表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

15.2. 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，根据投标人须知有关投标保证金将在延长了的有效期内继续有效。

16. 投标保证金

16.1. 投标保证金作为其投标文件的一部分。
16.2. 投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，招标代理机构、招标人在因为投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

16.3. 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇的形式缴交，投标投标人与交款人名称必须一致，非投标投标人缴纳的投标保证金无效。

16.4. 提交保证金时应符合下列规定：

17.4.1 采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间前一天必须付至指定账户账户上（以银行收到日期为准）。
投标人保证金金额及账户信息：详见投标人须知前附表。 

投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标文件。

16.5. 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标代理机构将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.6. 没中标的投标人，其投标保证金将在采购结果公示完毕后，5个工作日内办理退款手续（不计利息）。
16.7. 中标投标人的投标保证金，在中标投标人按本须知第28条规定提交履约保证金后，5个工作日内办理退款手续（不计利息）。
16.8. 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

17.8.1 投标人拒绝按本须知第24.2.2条规定修正标价的；
17.8.2 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人撤回其投标文件的；

17.8.3 中标投标人未能在规定期限内提交履约保证金的；

17.8.4 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

17.8.5 投标人串通投标或者以其他弄虚作假方式投标；

17.8.6 中标投标人在规定期限内未能根据规定交纳招标代理服务费；

17.8.7 投标人提供虚假情况质疑投诉；

17.8.8 中标投标人在规定期限内未能签订合同，或未能接受对错误的修正；

17.8.9 法律法规规定的其它情况。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的装订、密封和标记
17.1. 投标文件的装订要求。投标文件必须装订成册，出现掉页或漏页的由投标人自己承担，其中“唱标信封”必须单独制作封装，并在信封上标明“唱标信封”字样。

17.2. 投标人应将投标文件的正本、所有副本和唱标信封分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“唱标信封”，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

17.3. 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：
	1、招标编号：                            ；

2、项目名称：                            ；

3、     年  月  日  时  分开标，此时间之前不得开封； 

4、投标人名称：                          ；

5、投标人地址：                          ；


17.4. 如果投标文件没有按本报价须知第18.1～18.3款的规定装订和加写标记及密封，招标代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
18. 投标截止期
18.1. 招标代理机构可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.2. 到递交投标文件截止时间止，采购代理机构收到的投标文件少于3家的，招标代理机构将依法重新组织招标。

19. 迟交的投标文件
19.1. 招标代理机构在本须知第19条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
20. 投标文件的补充、修改与撤回
20.1. 投标人在提交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2. 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3. 在递交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20.4. 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。
20.5. 除非招标文件另有规定或说明，未拒绝的投标文件一律不予退还。

五、开标与评标

21. 开标
21.1. 招标代理机构按本须知所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

21.2. 按规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

21.3. 开标程序：

22.3.1 开标会由招标代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，其投标将被拒绝；

22.3.2 投标文件的密封情况由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

22.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和投标文件的其他主要内容。
22.3.4 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.4. 招标代理机构在递交投标文件截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。在开标时没有启封和没有读出的投标文件(包括按照本须知第21条递交的补充、修改)，在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。
21.5. 招标代理机构对开标过程进行记录，由投标人签字确认，并存档备查。

22. 评标委员会与评标方法

22.1. 评标委员会的组成：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

22.2. 评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告并推荐中标候选人。

22.3. 评标原则和评标方法

22.4. 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》以及国家和地方政府的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评审和比较。

22.5. 评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分方法。

22.6. 评标办法：按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

22.7. 评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

23.2.1 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.8. 实质上没有响应招标文件的要求的投标将被作废标处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

23. 投标文件的评审
23.1. 投标文件初步评审。
23.1.1. 资格性检查。

1) 资格证明检查

包括但不限于：①资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；②投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的；③业绩未满足招标文件要求的；④未按招标文件要求报名及购买招标文件的。

2) 投标保证金检查

包括但不限于：①投标人未提交投标保证金；②提交方式、提交时间不符合招标要求；③投标保证金格式不符合招标文件要求的。

23.1.2. 符合性检查

1) 投标人代表身份检查

包括但不限于：①投标人代表未参加开标会；②投标人代表无有效授权；③核对投标人代表身份时，不能提供相应的身份证明或不相符。

2) 投标文件的有效性、完整性检查

包括但不限于：①投标文件的数量、制作、密封、标记不符合要求；②投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合招标文件要求的；④投标文件内容有严重缺漏项的；⑤投标报价有严重缺漏项的；⑥投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

3) 商务响应检查

包括但不限于：①招标文件加注星号（★）的商务要求负偏离的；②招标项目完成期未满足招标文件要求的；③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；④投标报价超出采购文件要求的。⑤《商务条款偏离表》填写不明或不实的；⑥招标代理服务费条款有偏离的；⑦投标人低于成本报价竞标的；⑧投标文件附有招标人不能接受的条件的；⑨其他未实质性响应招标文件商务要求的。

4）技术响应检查

包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的主要服务要求或加注星号的主要参数无技术资料支持的；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③投标文件技术响应与事实不符或虚假投标的；④投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；⑤《技术规格偏离表》填写不明或不实的；⑥将一个包中的内容拆开投标的；⑦投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；⑧明显不符合服务标准要求的；⑨其他未实质性响应招标文件服务要求的
5) 投标报价检查：投标报价不得超过项目采购预算。

6) 违规行为检查

包括但不限于：①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；③扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的。

7) 法律法规及招标文件中规定的其它情形。

根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致废标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“废标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

23.2. 投标文件的澄清。
24.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。根据本须知第24.2.2条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

24.2.2 投标文件计算错误的修正
24.2.2.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

24.2.2.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.2.2.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

23.3. 投标文件的比较与评价。

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.3.1 商务评分：评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。

24.3.2 技术评分：评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其技术评分。

24.3.3 价格评分： 评标委员会对合格投标文件的投标报价进行评审，如某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料。否则，评标委员会可以否决该投标报价，视为无效投标文件。

评标委员会对合格的投标人的投标报价，详细分析、核准，检查其是否存在累加的算术错误，评标委员会将修正后的所有投标人的报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。

23.4. 推荐中标候选投标人名单

评标委员会按照最终评标得分由高到低的顺序推荐中标候选人，最终评标得分最高的投标人为第一中标候选人，最终评标得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

23.5. 经评标委员会评审，实质性响应招标文件不足3家的，招标代理机构将依法重新招标。

六、合同的授予

24. 合同授予标准
24.1. 招标人按评标委员会得出的评标结果，在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定中标投标人，并将合同授予之。
25. 招标人拒绝投标的权力
25.1. 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在确定中标投标人之前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。
25.2. 招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

26. 中标公告及中标通知书

26.1. 为体现“公开、公平、公正”的原则，项目评标结束后，将在《东莞市长安镇自来水公司》《江西银信工程造价咨询有限公司网站》、《中国采购与招标网》、《中国政府采购网》进行中标结果公示。投标人如对评标结果有异议，应于法律法规规定的期间以书面形式提出。若在法律法规规定期内未提出异议，则视为无异议或放弃异议权。

26.2. 提出质疑的投标人应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。提供虚假情况恶意质疑投诉，情节严重的，将可能导致暂停或取消其投标资格。

26.3. 在中标结果公示后五个工作日内及领取《中标通知书》前，中标投标人须提供营业执照、税务登记证以及在投标文件中提供的资质证明文件、合同等主要证明文件的原件进行核对，经核对无误后才能向中标投标人发出中标通知书。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

26.4. 《中标通知书》是合同的一个组成部分。中标投标人如在中标结果公示后15日内不按规定提交相关资料及领取中标通知书的，则视为自动放弃中标资格进行处理。

27. 履约保证金

27.1. 中标投标人领取中标通知书后十日内须向招标人递交履约保证金或履约担保函，履约保证金金额及账户信息详见投标人须知前附表。否则招标人可拒签采购合同，并上报政府采购主管部门。给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。

27.2. 履约保证金可以采用下列任何一种形式：
①电汇、银行汇票、支票方式等银行转帐方式（不接受现金方式）；②招标人认可的其他方式(履约担保函)。

27.3. 履约保函：

1)履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

2)政府采购信用担保：投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神：

3）为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，或与下列金融机构进行融资贷款或信用担保。

1）专业担保机构：东莞市金鼎融资担保公司

地址：东莞市东城区君豪商业中心9楼

联系人：谭先生  13128070033

卢先生  13794966038

27.4. 履约保证金的退还条件：

中标人在依法履行完毕采购合同后，中标（成交）投标人可向招标人提交退回履约保证金的申请，招标人收到中标（成交）投标人的退回履约保证金申请后，3个工作日内予以答复，并在15日内无息退回。

下列任何情况发生时，履约保证金将被没收：
①中标投标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招招标人同意，将中标项目分包给他人的，招标人可依法没收其履约保证金。

②中标投标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了招标人的利益，采购代理机构可依法没收其履约保证金。

27.5. 如果中标投标人没有按照上述规定执行，招标机构和招标人将取消该中标决定，并上报采购主管部门。在此情况下，招标机构和招标人可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

28. 签订合同

28.1. 中标投标人在收到中标通知书后，应在三十天内与业主在自愿、平等、互惠、互利和协商的基础上签订合同。

28.2. 招标文件及补充招标文件、投标时投标人的承诺条件是合同文件的当然组成部分，如中标投标人未能遵守，或者未在规定的期限内与招标人签订合同，或者在签订合同时坚持提出附加条件和不合理要求，招标人有权取消其中标资格，由此产生的一切损失由原中标投标人负责。

28.3. 签订合同协议书时，签约双方均应出示法定代表人证明书或法定代表人授权委托书。

28.4. 合同协议书经双方法定代表人或其授权委托人签署并加盖公章后生效。

28.5. 合同的组成基于本招标文件的以下部分以及投标文件的相应的部分：

（1） 合同

（2） 招标文件及投标文件

（3） 招标文件及投标文件的澄清文件（如有）

（4） 中标通知书

28.6. 招标文件、中标投标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29. 中标服务费

29.1. 中标人须向招标代理机构按投标人须知前附表中的标准和规定交纳中标服务费。

29.2. 服务费的货币为人民币。

29.3. 服务费应包含在投标报价中，不在报价中单列。

29.4. 服务费以转账或现金的形式支付。

30. 其他

30.1. 如投标人提供虚假材料谋取中标的，或者采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，以及与其他的投标人恶意串通的，将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

31. 招标文件的解释权

31.1. 本招标文件的解释权属招标代理机构。
第六部分  合同格式

（仅供参考）

步步高靖海东路DN600给水管道工程一标段采购项目
（合同编号：       ）
采购方：东莞市长安镇自来水公司     
供货方：                           
合同签定时间：    年  月  日
买方（或称甲方）：东莞市长安镇自来水公司

卖方（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：东莞市长安镇自来水公司

根据《中华人民共和国合同法》及   年  月  日           (招标编号：               )的招标结果、招标文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

    一、货物及服务的总金额

1.1本合同总金额（含税）：￥               元整，大写：人民币               元整；

1.2本合同总金额在合同期限内不因乙方及外部市场等原因而增加。

1.3本合同总金额包括（但不限于）：

1.3.1货物及其附属部件、备品备件、资料等；

1.3.2货物的运输及装卸；

1.3.3连接螺栓、螺母等紧固件及连接件；

1.3.4下述“表－１”清单及条款中所列设备、配套设备及其它必要附件、备品备件、专用工具等；

1.3.5必要的技术服务包括派遣有经验的工程师到现场指导安装、指导调试运行并进行技术培训；

1.3.6设计联络与验收；

1.3.7成套设备必须的配件、附件、仪表等。

1.4甲方向乙方购买的货物如表－１

表－１

	序号
	分项名称
	型号规格及主要技术参数
	产地/制造商
	数量
	单价
	分项价格
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：
	（大写）               ：整    （小写）￥：          元


注：1、甲方有权在（数量增减变更：总价的±10％）幅度内对“表-1”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。乙方不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

   二、交货期

交货及安装完成时间：合同签订之日起              日历天内将以上货物全部送到甲方指定地点。招标人有权根据项目实际情况推迟工期（不超过一年）。乙方保证严格按合同中规定的供货计划，按时、按质、按量、按地、按价的交货（甲方书面通知更改交货期除外），如因乙方原因推迟交货，甲方有权单方终止合同并有权要求乙方承担由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于：误工费、额外的运费、因交货延误而引起的合同罚款等），并推迟结算，且可将合同立刻授予下一中标候选人。

三、付款方式
3.1本工程不实行预付款；

3.2 招标人按以下方式支付货款：

3.2.1交货付款：分批供应管材，每批货到施工现场后三十天内招标人向中标人支付按该批管材数量及该型号管材的折算单价（折算单价=投标价÷材料数量）计算得出的该批管材价款的80％作为供管进度款；

3.2.1.1请款报告；

3.2.1.2开箱验收记录；

3.2.1.3由生产厂签署的质量证明书正本1份，副本2份；

3.2.1.4送货清单，上面应标明数量、单价、总价；

3.2.1.5招标人签发的到货证明1份正本，1份副本，上面应标明到货时间、装箱单号和运单号；

3.2.1.6增值税发票或其他符合税法规定的入帐票据正本1份；

3.2.1.7货物验收合格证书；

3.2.2最终验收付款：剩余材料价款待中标人供货完毕并于工程竣工验收合格后的30天内，在乙方正确提交下列单据的情况下，甲方向乙方支付至合同总额95％的货款。

3.2.2.1设备生产厂家出具的系统设备安装调试验收合格书；

3.2.2.2该设备款项全额金额发票正本一份；

3.2.3 余下合同总额5％的货款作为质量保证金,待质量保证期满后30天内一次性付清。保质期为货物验收合格之日起2年。

3.2.4发票由乙方按国家有关财税规定开给甲方。

四、对货物的质量要求及相关规定

货物的质量要求及技术指标按（但可超于）本合同条款和招标文件的规定，同时应符合货物来源国家或中华人民共和国国家的最新行业标准，没有国家标准的按行业或企业标准执行；附件及配件套用相关专业的标准执行。并要求（但不限于）：

4.1制造商在发货前应对货物的质量、规格、性能和数量/重量进行精确全面的检验，并出具证明书，证明货物与合同的规定相符。

4.2货物到货后开箱时应由甲乙双方代表检查验收合格签字后方可进行安装施工。

4.3若现场检验发现短缺，破损或与合同规定的数量、型号、技术指标及外形等不符，则甲乙双方应作记录并签名确认，若乙方因其过失未能到场，该记录或商检局出具的现场检验记录和证明，均可作为甲方向乙方索赔的有效文件。在现场检验发现的问题解决之前，甲方有权推迟支付有问题货物成比例的货款。

4.4若现场检验发生因乙方过失引起的修理、更换或补充而致使规定的时间表延迟，则甲方有权向乙方索赔由于延迟所造成的一切损失，有权向乙方要求全额补偿由于上述修理、更换或补充引起的由甲方承担的额外开支以及工时。

4.5参加现场检验的乙方代表的所有费用，包括交通费用和生活费用等概由乙方自理。

4.6乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.7所有设备均应在安装后，按技术规范要求的规定进行测试、调试、试运行和性能测试，以证明其适用性和保证值。如果设备的任何部分未能通过技术规格要求规定的试验，则乙方自行改造，该部分的试验根据甲方的要求可在十日内按同样条件重复进行一次，重复试验所需的费用由乙方负责，如果重复试验仍不合格，则不合格的设备应按本合同规定处理；项目验收以本合同文件为依据进行。

4.8货物安装、调试、人员培训完成后，由乙方发出项目验收的书面申请，甲方应在5天内作出书面答复。

4.9项目验收合格后，由甲乙双方出具项目验收报告。但该报告不能免除乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障或质量问题应承担的责任。

4.10乙方参加试验、调试、试运行和性能验收测试，所有试验费用包括重复试验所需费用均包括在本合同总金额中。

4.11只要甲方提示具体短缺情况，乙方应随时在种类和数量上保证提供足以保证设备正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具，项目验收合格后二年内连续正常运转所必需备品备件由乙方负责。

五、质量保证和保质期限内的售后服务

5.1质量保证

5.1.1乙方提供的产品为合格产品，货物符合来源国或生产国的国家标准或行业标准，符合本合同和招标文件规定的要求，同时所提供的产品成熟先进，设备制造过程中应严格按照国际、国家或行业的要求进行质量控制；

5.1.2产品在出厂前进行严格的检验和试运行，确保供给用户合格稳定的产品；

5.1.3保证产品正确安装，在正常的使用和保养条件下，在其使用寿命期限内完全达到产品性能的要求；

5.1.4乙方的产品保证不存在由于设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障。

5.2保质期限内的售后服务

本合同的设备的保质期为：管道和配件最终验收合格后两年，保质期限内的售后服务如下：

5.2.1乙方为甲方免费提供良好的操作以及维修技能的咨询；

5.2.2对所有设备进行终身维修和维护；

5.2.3提供足够的零配件，以满足甲方的需要；

5.2.4定期回访；

5.2.5在保质期限内如产品出现问题，乙方将在甲方提出请求后24小时内及时响应，如问题未能解决，乙方应在24小时内赶到现场进行维修更换和相关的技术服务。

5.2.6在保质期限内乙方对货物及相关的附件配件应提供免费维修、定期的维护、技术服务；由此所发生的一切费用，包括受损的配件的更换等所需的工时和材料以及运输交通等费用由乙方负责；

5.2.7如在保质期限内乙方所供的货物及附件配件出现问题，乙方在接到甲方的通知后应及时响应，在24个小时内做出相应的措施，如问题不能解决，乙方应备好工具和配件并立即派出工程技术人员到货物现场进行维修，若因乙方的过失而延误了维修时间，甲方有权追究乙方因其过失而产生的一切损失，包括扣取质量保证金；

5.2.8如货物经维修后未能达到本合同条款的要求，乙方应无条件更换,如经维修更换仍未能达到要求，则甲方可根据本合同的规定向乙方提出赔偿，严重者将追究法律责任及经济责任，并赔偿甲方因此而产生的一切损失和费用。

5.2.9乙方保证在广东省范围内有备件库（货物储备不小于合同项下半个月的产品用量）和固定的售后服务点，并在投标时或签订合同前向甲方提供：1）产权证明（产权属于投标人）或租赁合同（承租方为投标人，租赁有效期至少至2017年4月30日）作为证明；2）服务点负责人和工作人员列表，包括人员职称、职位、联系电话等内容（如在合同履约过程中，租赁有效期发生变化或相对应合同有效期的租赁期限需延长，乙方保证及时向甲方提供续租合同等证明，以证明其有完全履约能力）。如乙方未提供或及时提供，甲方有权拒绝将合同授予乙方。
5.2.10招标文件中要求的和乙方投标文件中承诺的其他售后服务。

六、违约责任

本合同是建立在中华人民共和国相关的法律、法规以及《中华人民共和国合同法》的基础上而签订的，甲乙双方应严格遵守本合同规定，受本合同的制约，积极履行本合同规定的权利和义务。任何一方违反本合同， 受违约方可根据本合同的规定和相关的法律追究违约方的法律责任和经济责任。

七、索赔及违约金

7.1短装索赔

7.1.1由乙方运至指定目的地的设备和材料，甲乙双方现场交货验收时一经发现短缺、误装和破损，甲方应以信函或传真方式向乙方提出索赔。同时附上以下两份文件之一作为依据：

7.1.1.1由当地进出口检验检疫局出具的商检证书；

7.1.1.2由甲方和乙方代表签署的证明短装，误装和破损的确认书（乙方不出席交货验收，以甲方验收结果为准）。

7.1.2收到附有以上证明之一的甲方索赔文件，乙方应无偿地补足短装货物，换错装或损坏的货物。除非合同另有规定或双方另有协议外，该补足应尽快完成(在7天内)，起始日期以甲方信函或传真发出索赔文件之日起计算。

7.1.3若索赔属于保险赔偿范围，则乙方应自行处理保险索赔，且不应以任何方式影响甲方按第7.1.2点规定接受补足或替换货物的期限。

7.2质量索赔

7.2.1如在检验和测试过程中和保质期限内发现设备和材料的质量或性能不能达到指标，则甲方有权提出索赔并附上以下文件之一：

7.2.1.1检验部门出具的检验证书；

7.2.1.2由各方代表签署的检验结果记录。

甲方出具的质量索赔文件。如乙方对甲方单方提出的索赔文件有异议，可在5天内以书面形式通知甲方，并在30天内组织具有资格的相关部门进行检验，予以说明，费用由争议的负方承担。

7.2.2乙方须在接到甲方的索赔文件后两周内做出答复，确认接受或拒绝甲方的索赔；如乙方在收到索赔文件两周内不作答复，则应视为该索赔已被接受。

7.2.3针对设备和材料提出的质量索赔，甲方有权根据正当理由选择以下方式之一处理。

7.2.3.1维修或修理

乙方应自费对有缺陷的设备和材料进行维修，使之符合合同规定的技术要求。维修可在乙方或乙方的分包商的工厂内进行，也可在安装现场进行。除非甲方许可或合同另有规定外，维修应在7天内完成，且不导致设备验收期限的延展。经维修的设备和材料，在通过规定的测试后，甲方应予接受。乙方还应支付甲方因修复设备缺陷所发生的全部直接费用。如乙方不能派出技术人员时，甲方有权代为修理，由此产生的费用应由乙方承担。

7.2.3.2替换
乙方应以全新及合格产品替换有缺陷的设备和材料，费用自理。除非业主许可或合同另有规定外，替换应在7天内完成且不导致设备验收期限的延续。经替换的设备和材料在通过有关的规定的测试后应被甲方接受。

7.2.3.3退回货物
经上述处理后货物、部分设备及材料仍未能达到要求时，甲方可退还全部的货物或部分给乙方，乙方除退回该批货物及相应部分的货款，加上甲方从其它地方采购替换该货物或部分所产生运输费和安装费用外，还应承担由此甲方所造成的损失。退回货物、设备及材料的运输、装卸费、及其它费用由乙方负责。

7.2.3.4设备和材料的削价
索赔项下的设备和材料，只有在甲乙双方同意的情况下，可作降价处理。如能达成协议，则合同价格和所降低价格之间的差额应退还给甲方。新的规定应由甲、乙双方确认，设备和材料的测试验收应根据新的规定进行。

7.3质量违约金

7.3.1在测试和验收过程中，如货物、设备和材料的性能未能达到规定的技术指标，则乙方尽快解决，甲方可根据本项第６条款的规定向乙方索赔迟验收违约金。如项目验收不合格，则乙方应按合同总金额的100%赔偿甲方的损失，同时等价赔偿甲方因误期而产生的损失。

7.3.2保质期限内，如乙方的维修质量达不到要求或服务态度等因素不能令甲方满意，出现以下的任何一种情况时，乙方应作出赔偿，赔偿的金额可从质量保证金中扣除，严重时甲方有权要求乙方按合同的100%赔偿并承担甲方由此所产生的所有经济损失，由于乙方货物的质量问题造成事故的乙方应承担法律责任。并且：

7.3.2.1货物经维修后未能达到本合同的技术条款规定，甲方有权要求乙方按合同的100%赔偿，如在甲方按受的范围内，在征得甲方的同意下，甲、乙双方可通过平等协商，根据性能和质量与要求值的差距，折价赔偿给甲方。

7.3.2.2更换备件过于频密，项目验收合格后使用未满半年已耗备件清单中所列某种备件25％以上的备用量；

7.3.2.3由于乙方的原因，乙方不能在三日内处理故障或完成必须的保养，使设备不能发挥作用的时间超出三日的；

7.3.2.4乙方未能在备件及专用工具到货的同时向甲方提交备件存放条件的专门指引文件；

7.3.2.5备件清单中的备件数量严重不足，质量保证期满时，乙方免费追加提供的备件数量被甲方认定太多，而且不能使运行情况好转；

7.3.2.6乙方收到甲方再次通知仍然未能完成其服务。

7.4性能违约金（包括成套系统设备的工艺处理性能达不到要求）

7.4.1性能测试过程中如果性能保证值不能完全满足本合同技术规范的要求，则乙方应按合同总金额的100%赔偿甲方的损失，同时等价赔偿甲方因误期而产生的损失。但如果甲方对其偏离尚可接受，则双方经协商后，乙方应向甲方支付违约金。

7.4.2乙方对合同中规定的设备质量和性能保证负责。赔偿时除合同规定的索赔金、违约金和其它规定补偿外，乙方还将负责间接的损失。

7.5迟交货违约金

乙方必须严格按双方签订的合同要求及供货计划按时供应，只要货物或其部分延期，每延迟一天赔偿甲方合同总价的0.2%。

7.6迟验收违约金

7.6.1乙方应在项目验收期限内完成验收合格的工作。由于乙方原因发生延误，乙方应向甲方支付违约金，每天违约金按合同总价的0.2%计，直至项目验收合格为止,上限为合同总价的10%。

7.6.2货物安装调试验收不能如期进行，乙方应以书面的形式向甲方提出延期申请，甲方在7天内作出答复，如甲方不同意延期，则按以上7.6.1规定处罚。

7.7赔偿费

除合同通用条款所规定的不可抗力事故情况及以上第５条款和第６条款的规定以外，如果乙方没有按照合同规定的时间完成其义务和提供服务，每延误一天的赔偿费按合同总价的百分之零点二(0.2%)计收，直至完成其义务或提供服务为止。甲方可从货款中扣除误期赔偿费，误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之十(10%)。

7.8索赔及违约金的偿还及处罚

乙方应理解，这里所指的违约金是确定的，经一致同意后，甲方有权获得赔偿，乙方可要求甲方提供所遭受的实际损失的证明。当甲方有权接受违约金时，乙方应在5天内予以解决，如逾期甲方可根据自己的方便从乙方的本合同总金额中及质量保证金中扣减相当于违约金的款项，或直接向乙方索赔，乙方不得以非合同规定的理由抗辩并应在30天内支付违约金。对于上述索赔如果乙方在收到甲方索赔要求后5天内不能作出答复时，应视为乙方接受了甲方的索赔要求。

索赔及违约金总计数额在任何情况下不得超过合同总价的20%，一旦索赔及违约金达到合同总价的20%，或迟验收违约金或误期赔偿费达到最高限额，甲方有权取消合同，并要求乙方按合同的总价100%赔偿给甲方，同时承担由此甲方所产生的一切损失；尽管合同已撤消，但乙方仍应赔偿以上规定的索赔金、违约金、误期赔偿费及其它的赔偿，同时承担违约的法律责任和经济责任。

7.9若乙方未能按合同约定交货，甲方有权解除合同。乙方必须向甲方支付合同货物价格10%的违约金并且赔偿甲方由此造成的损失。

八、检查与验收

8.1设备在出厂前必须进行车间检查及试验。全部车间检查和试验应严格按照文件（本合同和招标文件要求的）和ISO、GB标准进行。

8.2必要时，甲方将派有经验的工程师到制造厂进行逐台检验或抽样检验。

8.3检验应在仪器标定的有效期限内进行，并符合标书有关要求。

8.4制造商应向招标人交付3份有关检验证书，其中包括检验内容、检验标准、试验数据、读数、计算、标定数据以及最终的检验结果。检验证书应以手册形式提交。

8.5设备在现场安装后，乙方应进行现场测试。测试内容及结果应完全满足证书的各项指标和技术要求，测试记录应交予甲方工程师确认。现场测试工具由乙方自备。

8.6设备的现场验收将作为最终验收，如果最终验收中发现不符合合同要求，乙方应负责更换或退货。

九、合同的变更及终止

9.1合同的变更

9.1.1合同的变更应由变更的一方发出书面申请。在下列的情况下合同可变更。

9.1.1.1如合同中货物的技术指标不能满足甲方的要求，甲方可提出变更。

9.1.1.2甲方可根据实际的需要变更货物的附属部件，如管道、输送机、电气设备等，对于货物的附属设备或部件可根据实际增加、减少、更换或改进；

9.1.1.3增补合同必须经双方协商一致后另行签订；并编号附于主合同后，确保合同的完整性。

9.1.2合同更改的手续

合同在执行的过程中，由于不可预见的原因，可能造成投资扩大，项目法人提出变更要求的，应当经行业主管部门同意，并报项目审批部门批准确认。经批准需要增加合同规定以外的内容，须按有关程序报批确认。

9.2合同的终止：

9.2.1.1合同有效期限过后自然终止。

9.2.1.2遇不可抗力如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件而终止。

9.2.1.3因一方破产而终止合同，但对合同应依照法律的程序做善后处理。

9.2.1.4经双方协商同意可终止本合同。

9.2.2以下任何一条终止合同，甲方仍有权扣取履约保证金（保函约定的金额）及追究索赔和违约金以及追究乙方的法律和经济责任。

9.2.3.1迟验收违约金或误期赔偿费达到最高限额。

9.2.3.2当索赔金额达到20%时，甲方可单方终止合同

9.2.3.3如果甲方根据本合同条款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出；但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9.2.3.4经多方论证，并由甲方提供有力的证据，确认乙方没有能力完成本合同，甲方单方可终止本合同。

9.2.3.5如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为，经核实并经监督部门确认后。

十、合同生效

本合同在双方签名盖章之日起生效。

10.1本合同在双方签名盖章且乙方提交履约保证金之日起生效。

10.2乙方按照招标文件中要求，采用履约保函格式或甲方可以接受的其他形式向甲方提交履约保证金。保证金金额为本合同预计总金额的10%，即人民币         整（RMB    元）。

10.3如果乙方没有按照上述规定执行，招标机构和甲方可取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标机构和甲方可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

10.4甲方对履约保函提出索赔要求之前，在任何情况下都应通知乙方，说明有关此项索赔要求所涉及乙方违约的性质。

10.5因乙方违约而支付甲方全部或部分履约保证金后，如合同进行履行，则乙方须补足履约保证金。

10.6本合同依法履行完成后，应办理履约保证金退回手续。

十一、合同构成：

11.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解。

本合同协议书；

中标通知书；

招标文件及附件；

投标文件及附件；

经双方协商一致达成的补充协议。

11.2上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。
十二、其它约定条款

如果本合同的货物在其所在国需要出口许可证，乙方应负责办理出口许可证，费用自理。

本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，均为正本，均具同等法律效力。

十三、争议的解决

本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时应向东莞市第一人民法院提起诉讼。

十四、合同未尽事宜

合同中未尽事宜，买卖双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

买方：                                  卖方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

邮政编码：                              邮政编码：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

此为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同！ 

第七部分  投标文件格式
一、投标函
致：江西银信工程造价咨询有限公司

我方确认收到贵方提供的　　　　　　      项目供货及安装等相关服务的招标文件（招标编号：　　　　　　　）的全部内容，我方：              （投标人名称）作为投标人正式委托　　　　（受委托人全名，职务）代表我方进行有关本次采购的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本   套，副本   套，唱标信封及电子文件各1份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加招标编号为　　　　　　的报价；

（二）全部货物及服务的报价都包含在投标总价内（详见开标一览表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已完整阅读了招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。 

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（七）我方如果中选，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（八）所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　
联 系 人：　　　　　　　　　　　
联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：　　　　　
投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日　　　期：
二、开标一览表
投标人名称：                           招标编号：                    

	项目名称
	投标总报价
	交货期
	备注

	
	大写（人民币）                 

小写（人民币）                 
	
	


注：

1　 投标人应严格按照表格格式填写报价。

2　 报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、保险费、各种税费、资料费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

3　 招标文件中所载明的供货数量为估算值，实际以现场双方确认的数量为准，按中标单价据实核算。

4　 此表应按投标人须知的规定密封标记并与法人代表授权委托书及被授权代表身份证复印件一同密封装入唱标信封中，唱标信封单独提交。
投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
三、报价明细表
	序号
	名称
	型号/规格
	数量
	原产地/

制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	


注：1、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人名称（法人公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：  

日      期：
四、承诺书
我方已完整阅读了             项目（招标编号：        ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
五、投标人资格证明文件
1、投标人资格声明（格式详见：附件5-1）；

2、投标人基本情况（格式详见：附件5-2）；

3、营业执照、税务登记证和组织机构代码证、法定代表人证明书及身份证复印件（格式详见：附件5-3）、法人代表授权委托书及身份证复印件（格式详见：附件5-4）；

4、公司简介、获奖情况和招标文件中要求的有关资质证书等；

5、招标文件要求的其他资格证明材料；

6、投标人认为需要提交的其他资料。

注：资格证明文件中属复印件的须加盖投标人公章。
附件5-1：

资格声明
致：江西银信工程造价咨询有限公司
为响应贵单位组织的                                 项目的招标（招标编号为：                ），我方愿参与投标。提供用户需求书中规定的产品，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

我公司作为投标人是在法律、财务和运作上独立于招标人、招标代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵单位可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我公司在参加本次投标前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。
我公司承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

投标人名称（法人公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件5-2：

投标人基本情况
	投标人全称
	
	企业性质
	

	地址
	
	电话/传真
	

	成立年月
	
	经营范围
	

	营业执照号码
	
	
	

	注册资金
	
	职工人数
	

	公司所获证书
	
	其
中
	管理人员
	

	
	
	
	技术人员
	

	
	
	
	工人
	

	固定资产
	原值         万元
	流动资金
	万元

	
	净值         万元
	
	

	上年度主要经济指标
	总产值                    万元

	
	实现利润                      万元

	企业简介
	请在简介中说明但不限于以下内容：
1、 是否具有健全稳定的组织结构；
2、 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力；
3、 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。


投标人名称（法人公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件5-3：

法定代表人身份证明书
　       先生/小姐，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：
签发日期：
附：
代表人性别：
年龄： 

身份证号码：
营业执照号码：
企业类型：
经营范围：
投标人名称（法人公章）：
投标人地址：
日      期：
注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件（加盖公章）。

附件5-4：

法人代表授权委托书
致：江西银信工程造价咨询有限公司

本授权书声明：            是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在               项目招标（招标编号为：          ）的投标和合同执行过程中，现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

单位盖章：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

移动电话：

传真：

注：1、法人代表授权委托书除装订于投标文件中外，还应按投标人须知的规定密封标记并与开标一览表、法人代表授权委托书及被授权代表身份证（复印件加盖公章）一同密封装入唱标信封中，唱标信封单独提交。

    2、法人代表授权委托书需附被授权代表身份证复印件（加盖公章）。
六、售后服务方案
（格式自拟）

投标人名称（法人公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

七、商务条款偏离表
	序号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人应对照招标文件商务要求，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。
2、商务条款包括但不限于合格投标人条件、交货期（完工期)、付款方式、货物安装调试、售后服务、检验及验收、质保期等要求。
投标人名称（法人公章）：
投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：
日      期：
八、技术规格偏离表
	序号
	服务要求
	响应情况
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的服务要求做出了实质性的响应，并申明与服务要求条文的偏差和例外。特别对有具体服务要求的指标，投标人必须提供所投服务的标准。

投标人名称（法人公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

九、供货服务方案
一、项目供货、运输管理、安全文明管理、进度计划、应急预案。

二、技术说明资料。

本部分内容是投标人根据招标技术需求对其投标技术方案的详细描述，主要包括各项货物详细技术性能文件、检验报告（如有需要）等，投标产品实行许可证制度的须一并提交产品许可证照。

三、设备/项目安装调试方案及进度安排。

四、《拟安排本项目技术人员情况表》（格式详见：附件9-1）。

五、制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等。

六、投标样品清单。（如有）

七、招标文件中要求的其他资料。
八、其他与技术方案有关的资料。

注：投标人根据用户需求书编写。
附件9-1：

拟安排本项目技术人员情况表
	序号
	姓名
	本项目拟任岗位
	性别
	年龄
	技术职称
	专 业
	资质证书
	主要资历及承担过的类似项目
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、列入本表人员须是投标人的正式员工。如要更换，需经招标人书面同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人名称（法人公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
十、中标服务费承诺书
（本项目无需提供）

致：江西银信工程造价咨询有限公司
我公司在贵单位代理的                     (招标编号：              )招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书原件的同时按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵单位认可的一种方式，向贵单位即江西银信工程造价咨询有限公司指定的银行帐号，一次性支付中标服务费，服务费（按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和国家发展改革委员会办公厅颁布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理机构服务收费有关问题》的通知（发改办价格[2003]857号）的规定执行。
如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由招标人在支付给我司的中标货款中代为扣付。
特此承诺。
投标人名称（加盖公章）：
投标人地址：
电话：          传真：
邮箱：          邮编：
投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：
承诺日期：
十一、投标保证金递交情况说明
江西银信工程造价咨询有限公司： 

本单位已按             项目（招标编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：              ，账号           ，开户银行：             ）。
投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）
汇出时间：    年    月    日；
汇款金额：（大写）人民币                元整
（小写：￥                     元）
汇款账户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）    
帐        号：  （必须是投标时使用的账号）        
开 户  银 行：  （      银行  省  市  分行/支行）  

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。
投标保证金退回时，请按上述资料退回。
    附件：投标保证金汇款底单（复印件加盖公章）
                                               （单位公章）
                                                年   月   日
单位名称：               

单位地址：               
联 系 人：               
单位电话：                     联系人手机：              
唱标信封
唱标信封内装：
（1）开标一览表；

（2）法人代表授权委托书；
（3）被授权代表身份证（复印件加盖公章）；

（4）投标保证金汇入情况说明原件； 

（5）投标保证金汇款底单（复印件加盖公章）。
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